## INICIO
CALCULADORAS IIEE ALF
Pozo a tierra (Wenner) · Iluminación EM.010-2019 · Caída de tensión y sección de conductor (CNE-U) · v1.0.0
ALF_BIM · www.alfbim.com · Herramienta gratuita
DATOS DEL PROYECTO (aparecen en el encabezado de cada reporte)
Proyecto | EDIFICIO DE VIVIENDA Y OFICINAS DE 4 NIVELES (EJEMPLO)
Propietario | —
Ubicación | Chota, Cajamarca
Proyectista | Ing.
CIP
Fecha | 2026-10-22
HOJAS DE CÁLCULO
Pozo a tierra: resistividad por el método de Wenner (hasta 8 lecturas en dos direcciones), resistividad de diseño, verificación de la varilla (CNE-U 060-702), resistencia de un pozo con relleno tratado, número de pozos para la resistencia objetivo (060-712, BS 7430), comparación de tratamientos y metrado del relleno.
Iluminación de un ambiente por el método de los lúmenes con los requisitos de la EM.010-2019 (Em, UGRL, Uo, Ra): índice del local, CU, factor de mantenimiento, número y distribución de luminarias, verificación de Em, de la separación y del Ra, potencia y W/m², y plano de distribución.
Cuadro de iluminación de hasta 25 ambientes de un proyecto (listas de la EM.010-2019 y catálogo de luminarias).
Caída de tensión y sección de un conductor: corriente, ITM, capacidad (Tabla 2, 5A y 5C), sección por caída (050-102), sección adoptada, longitud máxima, conductor de protección, tubería y tabla de verificación.
Cuadro de hasta 25 alimentadores y circuitos con su ITM, sección, caída parcial y acumulada (límite de 4 %).
Tablas del CNE-U, EM.010, BS 7430, rellenos de pozo, luminarias y CU (con su fuente).
CÓMO SE USA
Celda amarilla con texto azul | Dato que usted ingresa (o elige de la lista desplegable).
Celda gris con texto negro | Resultado calculado. No se modifica.
Celda celeste | Resultado principal de la hoja.
CUMPLE / NO CUMPLE / AVISO | Verificación con la norma o con un criterio indicado en la nota de la fila.
Celdas opcionales | Si se dejan vacías se usa el valor de la norma o del catálogo; si se llenan, mandan.
Protección | Las hojas están protegidas SIN contraseña (Revisar > Desproteger hoja) para no borrar fórmulas por error.
REPORTE EN PDF
1. Llene los datos del proyecto arriba y los de la hoja que va a imprimir.
2. Archivo → Exportar → Crear documento PDF/XPS (o Archivo → Imprimir → Microsoft Print to PDF).
3. Cada hoja ya está en A4, ajustada al ancho, con encabezado, número de página y pie de ALF_BIM.
4. Para un solo PDF con varias hojas: seleccione las pestañas con Ctrl + clic antes de exportar.
NORMAS Y CRITERIOS
CNE-Utilización 2006 (R.M. 037-2006-MEM/DM, mod. R.M. 175-2008-MEM/DM): Regla 050-102 (caída de tensión: 2.5 % alimentador, 2.5 % derivado, 4 % total), Tabla 2 (capacidad de corriente, Cu PVC 70 °C), Tablas 5A y 5C (factores), Regla 030-002 (sección mínima), Reglas 060-702 y 060-712 (electrodos de puesta a tierra, ≤ 25 Ω).
NTE EM.010 Instalaciones Eléctricas Interiores (R.M. 083-2019-VIVIENDA): Art. 5 (definiciones), Art. 6 (requisitos de iluminación y factor de mantenimiento) y Anexo «Requisitos mínimos de iluminación» (Em, UGRL, Uo, Ra). Reemplazó la tabla de iluminancias de 2006 (con calidad A–E) que todavía usan muchas plantillas.
IEEE Std 81 (método de Wenner), IEEE Std 80 (resistencia de varilla y de electrodo con relleno), BS 7430:1998 (varillas en paralelo), IEC 60364-5-54 (conductor de protección).
Las tablas de conductores son las mismas de MaximaDemandaALF (ALF-13), cotejadas con el texto oficial del CNE-U.
AVISO: esta es una herramienta gratuita de apoyo al cálculo. En el Perú, los planos y memorias de instalaciones eléctricas los firma un ingeniero electricista o mecánico electricista colegiado, que debe revisar los datos y los resultados. ALF_BIM no se responsabiliza por el uso que se dé a los resultados.
¿Necesita el cuadro de cargas, la máxima demanda y la memoria de IIEE completa en Word? MaximaDemandaALF. ¿Circuitos, unifilar y metrados en Revit? ElectricasALF. Más en www.alfbim.com

## POZO_TIERRA
POZO A TIERRA · RESISTIVIDAD (WENNER) Y NÚMERO DE POZOS
ALF_BIM · Calculadoras IIEE ALF · CNE-U Sección 060 · IEEE 80/81 · BS 7430 · v1.0.0
Proyecto
Ubicación
Sistema | SISTEMA DE PUESTA A TIERRA DEL TABLERO GENERAL (EJEMPLO)
Proyectista
Fecha
1. MEDICIÓN DE LA RESISTIVIDAD DEL TERRENO · MÉTODO DE WENNER (IEEE Std 81)
Telurómetro y fecha de la medición |  | Telurómetro digital · 15/10/2026 (época seca)
Profundidad de hincado de las picas de prueba | b | 0.2 | m | Con b ≤ a/20 la fórmula se reduce a ρ = 2π·a·R
ρ = 4π·a·R / [1 + 2a/√(a² + 4b²) − a/√(a² + b²)] (a: separación entre picas; R: lectura del telurómetro). Mida en dos direcciones perpendiculares sobre el área del pozo.
Lectura | a (m) | R dirección 1 (Ω) | R dirección 2 (Ω) | ρ dirección 1 (Ω·m) | ρ dirección 2 (Ω·m) | ρ media (Ω·m)
Lectura 1 | 1 | 25.4 | 27.1
Lectura 2 | 2 | 13.6 | 14.5
Lectura 3 | 3 | 9.8 | 10.2
Lectura 4 | 4 | 7.6 | 7.9
Lectura 5 | 6 | 5.3 | 5.5
Lectura 6 | 8 | 4.1 | 4.2
Lectura 7
Lectura 8
Lecturas válidas | n
Resistividad media de las lecturas | ρm |  | Ω·m
Resistividad máxima de las lecturas | ρmáx |  | Ω·m
Resistividad mínima de las lecturas | ρmín |  | Ω·m
Homogeneidad del terreno
2. RESISTIVIDAD DE DISEÑO
Criterio para la resistividad de diseño |  | Promedio de las lecturas
Resistividad manual (solo con «Valor manual») | ρman |  | Ω·m | Por ejemplo, de un estudio de suelos
Resistividad seleccionada | ρsel |  | Ω·m
Factor estacional | Ke | 1 |  | 1.0 si se midió en época seca; 1.2 a 2.0 si se midió con el terreno húmedo (criterio del proyectista)
RESISTIVIDAD DE DISEÑO | ρ |  | Ω·m
3. ELECTRODO Y POZO (CNE-U Regla 060-702)
Varilla (electrodo) |  | Cobre Ø 5/8" (15.9 mm)
Diámetro de la varilla | d |  | m
Material
Longitud de la varilla | L | 2.4 | m | Práctica comercial: 2.40 m
Profundidad de la cabeza de la varilla bajo el piso terminado | t | 0.2 | m
Longitud ≥ 2 m · 060-702(3)(b)
Diámetro mínimo: 16 mm (5/8") acero-cobre; 13 mm (1/2") cobre · 060-702(3)(a)
La varilla alcanza 2.5 m de profundidad (t + L ≥ 2.5 m) · 060-702(3)(d)
Relleno o tratamiento del pozo |  | Tierra de cultivo + 1 dosis de gel químico por m³
ρ del relleno del fabricante (solo con «Relleno manual») | ρc,man |  | Ω·m
¿Varilla sin pozo?
Resistividad del relleno | ρc |  | Ω·m | Valor referencial de TABLAS o del fabricante
ρ del relleno manual ingresado
Diámetro del pozo | D | 1 | m | Práctica de fabricantes: 0.80 a 1.00 m
Profundidad del pozo | hp | 3 | m | Práctica de fabricantes: L + 0.60 m
El relleno cubre toda la varilla (hp ≥ t + L)
El relleno es mejor conductor que el terreno (ρc < ρ)
Validez de la fórmula del pozo (8L/D > 3)
Volumen de relleno por pozo (π·D²/4·hp) | Vr |  | m³
Dosis de gel químico por pozo |  |  | dosis | Según la dosificación por m³ del relleno elegido
4. RESISTENCIA DE UN POZO
Varilla en terreno natural (Dwight, IEEE Std 80): R0 = ρ/(2π·L)·[ln(8L/d) − 1]. Varilla en pozo con relleno de diámetro D (electrodo encapsulado, IEEE Std 80): R1 = [ρc·ln(D/d) + ρ·(ln(8L/D) − 1)] / (2π·L).
Resistencia de la varilla sin pozo | R0 |  | Ω
RESISTENCIA DE UN POZO | R1 |  | Ω
Reducción lograda con el pozo
5. RESISTENCIA OBJETIVO Y NÚMERO DE POZOS (CNE-U 060-712 · BS 7430)
Uso del sistema de puesta a tierra |  | Instalaciones interiores en general (CNE-U 060-712)
Resistencia objetivo del proyectista (solo con «Valor del proyectista») | Rman |  | Ω
Resistencia objetivo | Robj |  | Ω
Referencia
Separación entre pozos | s | 5 | m | 060-702(6): al menos 2 m o la longitud del electrodo
Separación ≥ máx(2 m, L) · 060-702(6) y 060-712
Pozos en línea recta, unidos por conductor de cobre desnudo (su aporte se desprecia, a favor de la seguridad): Rn = R1·(1 + λ·α)/n, α = ρ/(2π·R1·s) (BS 7430, cláusula 10.2). Para 3 pozos en triángulo o en L, λ = 1.66 (igual que en línea).
Disposición | n | λ | α | Rn (Ω) | Rn ≤ Robj
1 pozo en línea | 1
2 pozos en línea | 2
3 pozos en línea | 3
4 pozos en línea | 4
5 pozos en línea | 5
6 pozos en línea | 6
7 pozos en línea | 7
8 pozos en línea | 8
9 pozos en línea | 9
10 pozos en línea | 10
NÚMERO DE POZOS NECESARIOS | n |  | pozos
Resistencia del sistema con esos pozos | Rn |  | Ω
Resistencia del sistema ≤ resistencia objetivo
Volumen total de relleno |  |  | m³
Dosis totales de gel químico |  |  | dosis
6. COMPARACIÓN DE RELLENOS (mismo terreno, varilla, pozo y separación)
Relleno o tratamiento | ρc (Ω·m) | R 1 pozo (Ω) | R 2 pozos (Ω) | R 3 pozos (Ω) | Pozos necesarios | R con esos pozos (Ω)
Sin pozo: varilla hincada en terreno natural
Tierra de cultivo cernida, sin aditivos
Tierra de cultivo + 1 dosis de gel químico por m³
Tierra de cultivo + 2 dosis de gel químico por m³
Tierra de cultivo + 3 dosis de gel químico por m³
Tierra de cultivo + bentonita sódica
Cemento conductivo / relleno a base de carbono
Valores de ρc referenciales (ver TABLAS). Para el expediente, use la resistividad que garantice el fabricante del producto especificado.
7. CONDUCTOR DE PUESTA A TIERRA Y RECOMENDACIONES
Capacidad de conducción del conductor de acometida de mayor sección | Iz | 76 | A | Iz·F del conductor (ver hoja CAIDA_TENSION); Nota de la Tabla 17
SECCIÓN MÍNIMA DEL CONDUCTOR DE PUESTA A TIERRA · CNE-U Tabla 17 | Spat |  | mm² | Cobre; Reglas 060-204, 060-206 y 060-812
• 060-712: si un electrodo simple supera 25 Ω, se instala un electrodo adicional a no menos de 2 m (o a la longitud del electrodo) o se emplea otro método. 060-806: el conductor de puesta a tierra no lleva uniones ni empalmes.
• Construido el sistema, mida la resistencia con telurómetro (método de caída de potencial, electrodo de potencial al 62 % de la distancia al electrodo de corriente) y anote el valor en el protocolo de pruebas.
• Relleno: tierra de cultivo cernida (malla de 1/2"), sin piedras, compactada en capas de 0.20 a 0.30 m, aplicando el tratamiento según el fabricante. Caja de registro con tapa para la inspección y el mantenimiento (anual sugerido).
• El cálculo supone terreno homogéneo de resistividad ρ. En terrenos estratificados o con roca, use un estudio de resistividad de dos capas o un programa especializado.

## ILUMINACION
ILUMINACIÓN DE INTERIORES · MÉTODO DE LOS LÚMENES
ALF_BIM · Calculadoras IIEE ALF · NTE EM.010-2019 (R.M. 083-2019-VIVIENDA) · v1.0.0
Proyecto
Ubicación
Ambiente | OFICINA ADMINISTRATIVA · 1.er PISO (EJEMPLO)
Proyectista
Fecha
1. REQUISITOS DE LA EM.010 (Art. 6 y Anexo «Requisitos mínimos de iluminación»)
Uso de la edificación (sección del Anexo) |  | 6. Oficinas
Tipo de interior, tarea o actividad |  | Escritura, mecanografía, lectura, procesamiento de datos
Fila en la tabla
Iluminancia mantenida mínima de la norma | Em |  | lx | Art. 6.6 y 6.7: valor mínimo medio mantenido
Índice de deslumbramiento unificado máximo | UGRL |  |  | Verifíquelo con la fotometría (DIALux, Relux)
Uniformidad mínima (Emín/Em) | Uo |  |  | Verifíquela con la fotometría
Índice de reproducción cromática mínimo | Ra
Iluminancia de diseño del proyectista (opcional) | Eman |  | lx | Solo si desea diseñar con un valor mayor
ILUMINANCIA DE DISEÑO | E |  | lx
La iluminancia de diseño no es menor que la de la norma
2. GEOMETRÍA DEL LOCAL
Largo del local | a | 6 | m
Ancho del local | b | 5 | m
Altura del local (piso a techo) | H | 2.8 | m
Altura del plano de trabajo | hpt | 0.8 | m | 0.80 m en escritorios y aulas; 0.00 m en pasillos
Suspensión de la luminaria bajo el techo | hs | 0 | m | 0 si es empotrada o adosada
Área del local | A |  | m²
Altura de montaje sobre el plano de trabajo | h |  | m
Altura de montaje positiva
Índice del local K = a·b / [h·(a + b)] | K
3. REFLECTANCIAS, LUMINARIA Y FACTORES
Reflectancias techo / paredes / suelo | ρ | 0.7 / 0.5 / 0.2
Luminaria (catálogo de TABLAS) |  | Panel LED 60×60 cm, 40 W
Flujo luminoso de la luminaria del fabricante (opcional) | Φman |  | lm
Potencia de la luminaria del fabricante (opcional) | Pman |  | W
Ra de la luminaria del fabricante (opcional) | Ra,man
Fila del catálogo
Flujo luminoso por luminaria | Φ |  | lm
Potencia por luminaria | P |  | W
Ra de la luminaria | Ra
Distribución luminosa
Factor de utilización de la tabla genérica (interpolado) | CUt |  |  | Tabla referencial de ALF_BIM (ver TABLAS)
Factor de utilización del fabricante (recomendado) | CUf |  |  | De la tabla fotométrica de la luminaria
Factor de utilización adoptado | CU
Índice del local dentro de la tabla genérica (K ≥ 0.3)
Factor de mantenimiento (EM.010 Art. 6.5) |  | Ambiente limpio, LED, limpieza anual (oficinas, aulas, salud)
Factor de mantenimiento del proyectista (solo con «Valor del proyectista») | FMman
Factor de mantenimiento adoptado | FM |  |  | Anote en la memoria los supuestos de limpieza y reposición
4. NÚMERO Y DISTRIBUCIÓN DE LUMINARIAS
Método de los lúmenes: N = E·A / (Φ·CU·FM). Distribución: Nx ≈ √(N·a/b) luminarias a lo largo y Ny = N/Nx a lo ancho (entre cuatro grillas cercanas se elige la de menos luminarias que cumple la separación máxima); separación a/Nx y b/Ny, y la mitad junto a las paredes.
Número de luminarias calculado | Nc
Relación separación/altura máxima de la luminaria | SHR | 1.5 |  | Del fabricante; 1.5 si no se conoce
Luminarias a lo largo (automático) |  |  |  | Grilla con menos luminarias que respeta SHR·h y dx/dy ≤ 2
Luminarias a lo ancho (automático)
Luminarias a lo largo del proyectista (opcional)
Luminarias a lo ancho del proyectista (opcional)
Luminarias a lo largo adoptadas | Nx
Luminarias a lo ancho adoptadas | Ny
NÚMERO DE LUMINARIAS | N
ILUMINANCIA MEDIA MANTENIDA OBTENIDA | Em |  | lx
Em obtenida ≥ E de diseño (EM.010 Art. 6.7)
Exceso sobre la iluminancia de diseño
Separación a lo largo (a/Nx) | dx |  | m | Junto a las paredes: dx/2
Separación a lo ancho (b/Ny) | dy |  | m | Junto a las paredes: dy/2
Separación máxima ≤ SHR·h (uniformidad)
Ra de la luminaria ≥ Ra de la norma
La EM.010 (Art. 6.8) pide, cuando se calcula con programa, adjuntar el archivo, los parámetros y los resultados. El método de los lúmenes da la iluminancia media; el UGRL y la Uo se verifican con la fotometría de la luminaria (DIALux, Relux).
5. POTENCIA Y EFICIENCIA
Potencia instalada de alumbrado | Pt |  | W
Densidad de potencia |  |  | W/m²
Potencia por cada 100 lx |  |  | W/m²·100 lx
6. DISTRIBUCIÓN EN PLANTA (esquema)
Luminarias (cuadros amarillos) a dx/2 y dy/2 de las paredes. Esquema sin escala exacta; ubique las luminarias en el plano respetando vigas, ductos y el mobiliario.
[5 empty] | x | y
[7 empty] | 0 | 0

## ILUM_AMBIENTES
CUADRO DE ILUMINACIÓN POR AMBIENTES · MÉTODO DE LOS LÚMENES · NTE EM.010-2019
ALF_BIM · Calculadoras IIEE ALF · v1.0.0
Proyecto
Ubicación
Proyectista
Fecha
DATOS COMUNES
| Plano de trabajo por defecto (m) |  |  | 0.8 |  |  | Elija el uso y luego el tipo de interior (la lista se filtra por uso). Em de la EM.010-2019. Plano de trabajo: 0.80 m en escritorios y aulas, 0.00 m en pasillos, escaleras y baños (columna opcional por ambiente). FM: 0.70 normal, 0.80 limpio (oficinas, aulas, salud). Luminarias del catálogo de TABLAS (edítelo con los datos del fabricante). Más detalle: hoja ILUMINACION.
| Reflectancias techo/pared/suelo |  |  | 0.7 / 0.5 / 0.2
| Factor de mantenimiento |  |  | 0.7
N.° | Ambiente | Uso (EM.010) | Tipo de interior, tarea o actividad | Em norma (lx) | Largo a (m) | Ancho b (m) | Altura H (m) | Plano de trabajo (m) (opcional) | Luminaria | K | CU | N calc. | N propuesto (opcional) | N adoptado | Em obtenida (lx) | Potencia (W) | W/m² | Estado
1 | Sala-comedor | 1. Vivienda | Sala, sala de estar |  | 6 | 4 | 2.6 |  | Plafón LED 24 W
2 | Cocina | 1. Vivienda | Cocina |  | 3.5 | 2.8 | 2.6 |  | Plafón LED 24 W
3 | Dormitorio principal | 1. Vivienda | Dormitorio |  | 4 | 3.5 | 2.6 |  | Plafón LED 18 W
4 | Baño | 1. Vivienda | Baño |  | 2.4 | 1.8 | 2.6 | 0 | Plafón LED 18 W
5 | Estudio | 1. Vivienda | Estudios, almacenes, depósitos, walking closet, cuartos de trabajo doméstico (planchado, lavandería y similares) |  | 3 | 2.8 | 2.6 |  | Panel LED 60×60 cm, 40 W
6 | Escalera común | 1. Vivienda | Escaleras, escaleras mecánicas y transportadores (de personas) |  | 5 | 2.4 | 2.6 | 0 | Plafón LED 18 W
7 | Pasillo común | 1. Vivienda | Áreas de circulación y pasillos |  | 8 | 1.5 | 2.6 | 0 | Plafón LED 18 W
8 | Oficina administrativa | 6. Oficinas | Escritura, mecanografía, lectura, procesamiento de datos |  | 6 | 5 | 2.8 |  | Panel LED 60×60 cm, 40 W
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
TOTAL
CU de la tabla genérica de ALF_BIM (luminaria difusa o concentrada, local cuadrado, K de 0.3 a 5; ver TABLAS). Em obtenida = N·Φ·CU·FM/A. Verifique el UGRL, la Uo y el Ra de cada ambiente con la fotometría del fabricante (EM.010 Art. 6.8). Potencia de alumbrado para el cuadro de cargas: columna «Potencia».

## CAIDA_TENSION
CAÍDA DE TENSIÓN Y SECCIÓN DEL CONDUCTOR
ALF_BIM · Calculadoras IIEE ALF · CNE-U Regla 050-102 · Tabla 2 · Tablas 5A y 5C · v1.0.0
Proyecto
Ubicación
Circuito | ALIMENTADOR DEL TABLERO GENERAL TG AL TABLERO DE DISTRIBUCIÓN TD-1 (EJEMPLO)
Proyectista
Fecha
1. DATOS DEL CIRCUITO
Tipo de tramo |  | Alimentador
Sistema |  | Monofásico 220 V
Potencia de la carga (máxima demanda del tramo) | P | 9500 | W | De la máxima demanda (MaximaDemandaALF) o del cuadro de cargas
Factor de potencia | cos φ | 0.9
Corriente conocida (opcional, reemplaza a P) | Iman |  | A | Por ejemplo, la corriente de placa de un motor
Longitud del tramo (hasta la carga o la salida más lejana) | L | 32 | m
Método de instalación |  | B1 · Unipolares en tubo empotrado o sobre pared (lo usual en edificaciones)
Temperatura ambiente (o del terreno en el método D) | T | 30 | °C
Circuitos agrupados en el mismo tubo (incluido este) |  | 1 |  | Tabla 5C, ítem 1: hasta 20 circuitos
Sección mínima del proyectista | Smín | 4 | mm² | 030-002: 2.5 mm² en circuitos derivados de fuerza y alumbrado
ITM mínimo (opcional) |  |  | A | Por ejemplo, 16 A alumbrado y 20 A tomacorrientes
Resistividad del conductor (cobre) | ρ | 0.0175 | Ω·mm²/m | 0.0175 a 20 °C (usual en el Perú); 0.0225 a 70 °C (IEC 60364-5-52, más conservador)
Reactancia del conductor (opcional) | X | 0 | Ω/km | ≈ 0.08 Ω/km en tubo; recomendable desde 35 mm²
Límite de caída del tramo del proyectista (opcional) |  |  | % | Si se deja vacío: el del tipo de tramo (050-102)
Caída acumulada aguas arriba (alimentadores previos) | ΔVprev | 0 | % | 0 si el tramo sale del medidor
Tipo de conductor |  | NH-80
2. CORRIENTE Y PROTECCIÓN
Fila del sistema
Tensión del sistema | V |  | V
Constante de corriente (1 monofásico; √3 trifásico) | k
Constante de caída (2 monofásico; √3 trifásico) | k'
Conductores cargados
Corriente de la carga I = P/(k·V·cos φ) | I |  | A
Corriente de diseño Id = 1.25·I | Id |  | A | 050-104: carga continua al 80 % del dispositivo
INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO In ≥ Id | In |  | A
Existe un ITM normalizado ≥ Id (hasta 630 A)
Capacidad requerida del conductor máx(In, Id) | Ireq |  | A
3. CAPACIDAD DE CORRIENTE (CNE-U Tabla 2 · Tabla 5A · Tabla 5C)
Método (fila)
Columna de la Tabla 2
Método y conductores cargados
Factor por temperatura (Tabla 5A) | Ft
Factor por agrupamiento (Tabla 5C, ítem 1) | Fa |  |  | En ductos enterrados verifique el factor de la tabla correspondiente
Factor total | F
Capacidad mínima en la Tabla 2 Ireq/F | Iz,mín |  | A
Secciones disponibles en el método
Sección máxima de la Tabla 2 en este método |  |  | mm²
Índice por capacidad
Sección por capacidad de corriente | Scap |  | mm²
4. CAÍDA DE TENSIÓN (CNE-U Regla 050-102)
ΔV = k'·L·I·(ρ·cos φ / S + X·sen φ) → S ≥ k'·ρ·L·I·cos φ / (ΔVlím·V − k'·L·I·X·sen φ). La sección se elige para cumplir el límite del tramo y el saldo del 4 % total (4 % − ΔVprev).
Límite de caída del tramo | ΔVlím |  | % | 050-102: 2.5 % alimentador y 2.5 % circuito derivado
Límite usado para dimensionar mín(ΔVlím, 4 % − ΔVprev) |  |  | %
sen φ
Denominador
Sección mínima por caída de tensión | S,ΔV |  | mm²
Índice por caída
Sección normalizada por caída de tensión | SΔV |  | mm²
Índice mínimo
5. SECCIÓN ADOPTADA Y VERIFICACIONES
Índice adoptado
Sección disponible
SECCIÓN DEL CONDUCTOR DE FASE | S |  | mm²
Criterio que gobierna
Capacidad de la Tabla 2 | Iz |  | A
Capacidad corregida Iz·F | Iz' |  | A
Capacidad corregida ≥ máx(In, Id)
Caída de tensión del tramo | ΔV |  | V
CAÍDA DE TENSIÓN DEL TRAMO | ΔV
ΔV del tramo ≤ límite · 050-102
CAÍDA ACUMULADA DESDE EL MEDIDOR | ΣΔV
ΣΔV ≤ 4 % · 050-102
Longitud máxima con esta sección (límite del tramo) | Lmáx |  | m
6. CONDUCTOR DE PROTECCIÓN, TUBERÍA Y DESIGNACIÓN
Conductor de protección (IEC 60364-5-54, tabla 54.2) |  |  | mm² | S ≤ 16: S · 16 < S ≤ 35: 16 · S > 35: S/2
Sección del conductor de protección (T) | ST |  | mm² | S ≤ 16 → S · 16 < S ≤ 35 → 16 · S > 35 → S/2; mínimo 2.5 mm²
Conductores activos (fases y neutro)
Área de los conductores |  |  | mm² | Conductores unipolares NH-80/THW-90 (diámetros de catálogo)
Tubería PVC-SAP (ocupación ≤ 40 %)
DESIGNACIÓN
7. TABLA DE VERIFICACIÓN POR SECCIÓN
Sección (mm²) | Iz Tabla 2 (A) | Iz·F (A) | ΔV (V) | ΔV (%) | Capacidad | Caída
1.5
2.5
4
6
10
16
25
35
50
70
95
120
150
185
240
Capacidad: Tabla 2 del CNE-U (Cu, PVC 70 °C) por los factores de temperatura y agrupamiento. Caída: con la corriente de la carga (050-102(3)); con X = 0 solo se considera la resistencia, criterio usual en baja tensión hasta secciones medianas.

## CIRCUITOS
CUADRO DE ALIMENTADORES Y CIRCUITOS · CAÍDA DE TENSIÓN Y SECCIÓN · CNE-U 050-102 Y TABLA 2
ALF_BIM · Calculadoras IIEE ALF · v1.0.0
Proyecto
Ubicación
Proyectista
Fecha
DATOS COMUNES
| Temperatura ambiente (°C) |  |  | 30 |  |  | Una fila por tramo. «ΔV previo» es la caída acumulada del alimentador que alimenta al tramo: escriba la referencia a su celda «ΔV acum.» (por ejemplo =R15) para encadenarlos. Id = 1.25·I; ITM ≥ Id; conductor con Iz·Ft·Fa ≥ máx(ITM, Id), caída del tramo ≤ 2.5 % y acumulada ≤ 4 %. Método: A1, A2, B1 (tubo empotrado), B2, C, D (enterrado; la temperatura común se usa como la del terreno). ρ: 0.0175 a 20 °C (usual) o 0.0225 a 70 °C (IEC). X ≈ 0.08 Ω/km en tubo.
| Resistividad del cobre (Ω·mm²/m) |  |  | 0.0175
| Límite de caída acumulada (%) |  |  | 4
| ITM mínimo en circuitos derivados (A) |  |  | 16
| Reactancia del conductor (Ω/km, opcional) |  |  | 0
N.° | Tramo (de → a) | Tipo | Sistema | P (W) | cos φ | L (m) | Método | Circ. en tubo | S mín. (mm²) | ΔV previo (%) | I (A) | ITM (A) | S (mm²) | Iz·F (A) | ΔV tramo (%) | ΔV acum. (%) | Gobierna | Estado
1 | Medidor → TG | Alimentador | Monofásico 220 V | 9500 | 0.9 | 12 | B1 | 1 | 6 | 0
2 | TG → TD-1 (2.° piso) | Alimentador | Monofásico 220 V | 6200 | 0.9 | 18 | B1 | 1 | 4
3 | TD-1 · C-1 Alumbrado | Circuito derivado | Monofásico 220 V | 800 | 1 | 22 | B1 | 2 | 2.5
4 | TD-1 · C-2 Tomacorrientes | Circuito derivado | Monofásico 220 V | 1800 | 0.9 | 25 | B1 | 2 | 4
5 | TD-1 · C-3 Cocina eléctrica | Circuito derivado | Monofásico 220 V | 8000 | 1 | 14 | B1 | 1 | 4
6 | TD-1 · C-4 Terma | Circuito derivado | Monofásico 220 V | 1500 | 1 | 12 | B1 | 1 | 4
7 | TG → Electrobomba 2 HP (trifásica) | Circuito derivado | Trifásico 380/220 V (4 hilos) | 1870 | 0.85 | 30 | B1 | 1 | 2.5
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
Capacidad: CNE-U Tabla 2 (Cu, PVC 70 °C) con los factores de las Tablas 5A y 5C. ΔV = k'·L·I·(ρ·cos φ/S + X·sen φ) con la corriente de la carga (050-102); la sección se elige para el límite del tramo y el saldo del 4 % acumulado. Para el detalle de un tramo (conductor de protección, tubería y designación) use la hoja CAIDA_TENSION.

## TABLAS
TABLAS DE REFERENCIA · CALCULADORAS IIEE ALF
Las demás hojas leen estos valores. La hoja está protegida sin contraseña: si su copia oficial de la norma difiere, corrija aquí (Revisar > Desproteger hoja) y avise a ALF_BIM.
CNE-U TABLA 2 · CAPACIDAD DE CORRIENTE (A) · COBRE, AISLAMIENTO TERMOPLÁSTICO 70 °C
Temperatura de referencia 30 °C en aire y 20 °C en terreno (método D). 2 = dos conductores cargados (monofásico), 3 = tres (trifásico). Diámetro exterior aproximado de NH-80 / THW-90 (catálogos) para el cálculo de tuberías.
Sección (mm²) | A1-2 | A1-3 | A2-2 | A2-3 | B1-2 | B1-3 | B2-2 | B2-3 | C-2 | C-3 | D-2 | D-3 | Ø ext. (mm)
1.5 | 14.5 | 13.5 | 14 | 13 | 17.5 | 15.5 | 16.5 | 15 | 19.5 | 17.5 | 22 | 18 | 3
2.5 | 19.5 | 18 | 18.5 | 17.5 | 24 | 21 | 23 | 20 | 27 | 24 | 29 | 24 | 3.5
4 | 26 | 24 | 25 | 23 | 32 | 28 | 30 | 27 | 36 | 32 | 38 | 31 | 4
6 | 34 | 31 | 32 | 29 | 41 | 36 | 38 | 34 | 46 | 41 | 47 | 39 | 4.6
10 | 46 | 42 | 43 | 39 | 57 | 50 | 52 | 46 | 63 | 57 | 63 | 52 | 6
16 | 61 | 56 | 57 | 52 | 76 | 68 | 69 | 62 | 85 | 76 | 81 | 67 | 7.6
25 | 80 | 73 | 75 | 68 | 101 | 89 | 90 | 80 | 112 | 96 | 104 | 86 | 9.4
35 | 99 | 89 | 92 | 83 | 125 | 110 | 111 | 99 | 138 | 119 | 125 | 103 | 10.7
50 | 119 | 108 | 110 | 99 | 151 | 134 | 133 | 118 | 168 | 144 | 148 | 122 | 12.6
70 | 151 | 136 | 139 | 125 | 192 | 171 | 168 | 149 | 213 | 184 | 183 | 151 | 14.6
95 | 182 | 164 | 167 | 150 | 232 | 207 | 201 | 179 | 258 | 223 | 216 | 179 | 16.9
120 | 210 | 188 | 192 | 172 | 269 | 239 | 232 | 206 | 299 | 259 | 246 | 203 | 18.9
150 | 240 | 216 | 219 | 196 |  |  |  |  | 344 | 299 | 278 | 230 | 21
185 | 273 | 245 | 248 | 223 |  |  |  |  | 395 | 341 | 312 | 258 | 23.5
240 | 321 | 286 | 291 | 261 |  |  |  |  | 461 | 403 | 361 | 297 | 26.5
MÉTODOS DE INSTALACIÓN (CNE-U Tabla 2 / IEC 60364-5-52)
Descripción | Código
A1 · Unipolares en tubo dentro de pared térmicamente aislante | A1
A2 · Multipolar en tubo dentro de pared térmicamente aislante | A2
B1 · Unipolares en tubo empotrado o sobre pared (lo usual en edificaciones) | B1
B2 · Multipolar en tubo empotrado o sobre pared | B2
C · Cable adosado a pared o en bandeja no perforada | C
D · Cable en ducto enterrado (terreno a 20 °C) | D
FACTOR DE CORRECCIÓN POR TEMPERATURA · CNE-U TABLA 5A (PVC)
Temperatura (°C) | En aire | En terreno
10 | 1.22 | 1.1
15 | 1.17 | 1.05
20 | 1.12 | 1
25 | 1.06 | 0.95
30 | 1 | 0.89
35 | 0.94 | 0.84
40 | 0.87 | 0.77
45 | 0.79 | 0.71
50 | 0.71 | 0.63
55 | 0.61 | 0.55
60 | 0.5 | 0.45
FACTOR POR AGRUPAMIENTO · CNE-U TABLA 5C, ÍTEM 1
Circuitos agrupados en el mismo tubo o haz; para valores intermedios se toma el siguiente mayor.
N.° de circuitos (hasta) | Factor
1 | 1
2 | 0.8
3 | 0.7
4 | 0.65
5 | 0.6
6 | 0.57
7 | 0.54
8 | 0.52
9 | 0.5
12 | 0.45
16 | 0.41
20 | 0.38
INTERRUPTORES TERMOMAGNÉTICOS NORMALIZADOS (A)
In (A)
6
10
16
20
25
32
40
50
63
80
100
125
160
200
250
320
400
500
630
TUBERÍA PVC-SAP · OCUPACIÓN MÁXIMA 40 % (tres o más conductores)
Ø nominal (mm) | Ø interior (mm) | 40 % del área (mm²)
20 | 16.4 | 84.5
25 | 20.9 | 137.2
35 | 29.6 | 275.3
40 | 35.5 | 395.9
50 | 44.6 | 624.9
65 | 59 | 1093.6
80 | 71.6 | 1610.6
100 | 93 | 2717.2
SISTEMAS DE SUMINISTRO
I = P / (k·V·cos φ); ΔV = k'·ρ·L·I·cos φ / S (k' = 2 en monofásico y √3 en trifásico).
Sistema | V (V) | k | k' | Cargados | Conductores activos
Monofásico 220 V | 220 | 1 | 2 | 2 | 2
Trifásico 380/220 V (4 hilos) | 380 | 1.7321 | 1.7321 | 3 | 4
Trifásico 220 V (3 hilos) | 220 | 1.7321 | 1.7321 | 3 | 3
TIPO DE TRAMO · LÍMITE DE CAÍDA DE TENSIÓN (CNE-U Regla 050-102)
050-102: 2.5 % en alimentadores y 2.5 % en circuitos derivados; 4 % en total, del medidor a la salida más lejana.
Tramo | Límite (%)
Alimentador | 2.5
Circuito derivado | 2.5
TIPOS DE CONDUCTOR Y SECCIONES MÍNIMAS
Tipo
NH-80
THW-90
N2XOH
Sección mínima (mm²)
1.5
2.5
4
6
10
16
VARILLAS DE PUESTA A TIERRA · CNE-U REGLA 060-702(3)
060-702(3)(a): diámetro no inferior a 16 mm (5/8") en acero-cobre y 13 mm (1/2") en cobre; (b) longitud ≥ 2 m; (d) profundidad ≥ 2.5 m.
Varilla | Diámetro (m) | Material | Ø mínimo (m)
Cobre Ø 5/8" (15.9 mm) | 0.015875 | Cobre | 0.0127
Cobre Ø 3/4" (19.1 mm) | 0.01905 | Cobre | 0.0127
Cobre Ø 1/2" (12.7 mm) | 0.0127 | Cobre | 0.0127
Acero recubierto de cobre Ø 5/8" (15.9 mm) | 0.015875 | Acero-cobre | 0.015875
Acero recubierto de cobre Ø 3/4" (19.1 mm) | 0.01905 | Acero-cobre | 0.015875
Acero recubierto de cobre Ø 1/2" (12.7 mm) | 0.0127 | Acero-cobre | 0.015875
RELLENOS Y TRATAMIENTOS DEL POZO · RESISTIVIDAD DEL RELLENO (REFERENCIAL)
Valores de referencia para el anteproyecto. Para el expediente use la resistividad que garantice el fabricante del producto que se especificará (fila «Relleno manual»).
Tratamiento | ρ relleno (Ω·m) | Dosis/m³ | Fuente o criterio
Sin pozo: varilla hincada en terreno natural |  | 0 | La varilla queda en contacto directo con el terreno.
Tierra de cultivo cernida, sin aditivos | 50 | 0 | Tierra de cultivo fértil ≈ 50 Ω·m (manual Thor-Gel).
Tierra de cultivo + 1 dosis de gel químico por m³ | 10 | 1 | Fabricante: reducción de 80 % (1 dosis/m³) sobre 50 Ω·m.
Tierra de cultivo + 2 dosis de gel químico por m³ | 7.5 | 2 | Fabricante: reducción de 85 % (2 dosis/m³) sobre 50 Ω·m.
Tierra de cultivo + 3 dosis de gel químico por m³ | 5 | 3 | Fabricante: reducción de 90 % (3 dosis/m³) sobre 50 Ω·m.
Tierra de cultivo + bentonita sódica | 5 | 0 | Bentonita saturada ≈ 2.5 Ω·m; se adopta 5 Ω·m para la mezcla (criterio).
Cemento conductivo / relleno a base de carbono | 0.5 | 0 | Rellenos de carbono 0.1–0.5 Ω·m (literatura técnica); se adopta 0.5.
Relleno manual (ingresar ρ del fabricante) |  | 0 | Ingrese la resistividad del relleno en la celda indicada.
RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA OBJETIVO
Uso | R máx. (Ω) | Referencia
Instalaciones interiores en general (CNE-U 060-712) | 25 | CNE-U Regla 060-712: no mayor de 25 Ω
Subestación de distribución trifásica o bifásica | 25 | MEM/DEP-501 (R.D. 018-2003-EM/DGE) §11.4
Pararrayos / sistema de protección contra rayos | 10 | IEC 62305-3 recomienda ≤ 10 Ω
Sistemas de cómputo, telecomunicaciones y equipos electrónicos | 5 | Práctica recomendada (IEEE 142); verifique la especificación del equipo
Valor del proyectista (ingresar) |  | Criterio del proyectista
FACTOR λ PARA VARILLAS EN PARALELO · BS 7430:1998, CLÁUSULA 10.2
Rn = R1·(1 + λ·α)/n con α = ρ/(2π·R1·s). Válido si la separación s no es menor que la longitud de la varilla. Tabla 2: en línea recta (3 varillas en triángulo o en L: λ = 1.66). Tabla 3: en cuadrado hueco.
N.° de varillas en línea | λ
1 | 0
2 | 1
3 | 1.66
4 | 2.15
5 | 2.54
6 | 2.87
7 | 3.15
8 | 3.39
9 | 3.61
10 | 3.81
N.° total de varillas en cuadrado hueco | λ
4 | 2.71
8 | 4.51
12 | 5.48
16 | 6.14
20 | 6.63
24 | 7.03
28 | 7.36
32 | 7.65
36 | 7.9
CNE-U TABLA 17 (Reglas 060-204, 060-206 y 060-812) · SECCIÓN MÍNIMA DE CONDUCTORES DE TIERRA PARA SISTEMAS DE CORRIENTE ALTERNA O CONDUCTORES DE TIERRA COMUNES
Nota de la tabla: la capacidad de conducción del conductor más grande de la acometida, o el equivalente si se usan conductores múltiples, se determina con la tabla apropiada del Código, considerando la cantidad de conductores en la tubería y el tipo de aislamiento.
Capacidad de conducción del conductor de acometida de mayor sección, hasta (A) | Sección del conductor de cobre de puesta a tierra (mm²) | Rango de la norma
100 | 10 | 100 o menos
125 | 16 | 101 a 125
165 | 25 | 126 a 165
200 | 25 | 166 a 200
260 | 35 | 201 a 260
355 | 50 | 261 a 355
475 | 70 | 356 a 475
100000 | 95 | Sobre 475
FACTOR DE MANTENIMIENTO (EM.010 Art. 5.8 y 6.5: el proyectista lo establece y anota sus supuestos)
Condición | FM
Ambiente limpio, LED, limpieza anual (oficinas, aulas, salud) | 0.8
Ambiente normal, limpieza cada 2 años (viviendas, comercio) | 0.7
Ambiente sucio o industrial, limpieza cada 3 años | 0.6
Valor del proyectista (ingresar)
CATÁLOGO DE LUMINARIAS (VALORES TÍPICOS: REEMPLÁCELOS POR LOS DEL FABRICANTE)
Flujo luminoso de la luminaria completa (lm), potencia (W) e índice de reproducción cromática Ra. Distribución: 1 difusa, 2 concentrada.
Luminaria | Distribución | Flujo (lm) | Potencia (W) | Ra
Panel LED 60×60 cm, 40 W | 1 | 4000 | 40 | 80
Panel LED 30×120 cm, 40 W | 1 | 4000 | 40 | 80
Panel LED 60×60 cm, 36 W (alta eficiencia) | 1 | 4300 | 36 | 80
Luminaria hermética 2×18 W LED (T8) | 1 | 3600 | 36 | 80
Plafón LED 24 W | 1 | 2200 | 24 | 80
Plafón LED 18 W | 1 | 1600 | 18 | 80
Downlight LED 18 W | 2 | 1600 | 18 | 80
Downlight LED 12 W | 2 | 1000 | 12 | 80
Plafón LED 12 W | 1 | 1100 | 12 | 80
Campana LED 100 W | 2 | 13000 | 100 | 70
Campana LED 150 W | 2 | 19500 | 150 | 70
Luminaria del proyecto (editar) | 1 | 3000 | 30 | 80
FACTOR DE UTILIZACIÓN CU GENÉRICO (REFERENCIAL) · MÉTODO DE CAVIDADES
Calculado por ALF_BIM con radiosidad de 3 superficies (techo, paredes, plano de trabajo) en local cuadrado, luminarias repartidas en el techo con I(θ) proporcional a cos θ (difusa) o a cos³ θ (concentrada); flujo = flujo de la luminaria. Use el CU del fabricante cuando lo tenga.
Distribución · techo / paredes / suelo | K=0.3 | K=0.4 | K=0.5 | K=0.6 | K=0.8 | K=1 | K=1.25 | K=1.5 | K=2 | K=2.5 | K=3 | K=4 | K=5
Difusa · 0.8 / 0.5 / 0.3 | 0.21 | 0.29 | 0.37 | 0.44 | 0.55 | 0.64 | 0.73 | 0.8 | 0.89 | 0.96 | 1.01 | 1.08 | 1.12
Difusa · 0.8 / 0.5 / 0.2 | 0.21 | 0.29 | 0.36 | 0.42 | 0.53 | 0.62 | 0.7 | 0.76 | 0.84 | 0.9 | 0.94 | 1 | 1.03
Difusa · 0.7 / 0.5 / 0.2 | 0.21 | 0.28 | 0.35 | 0.42 | 0.52 | 0.6 | 0.68 | 0.74 | 0.83 | 0.88 | 0.92 | 0.98 | 1.01
Difusa · 0.7 / 0.3 / 0.2 | 0.15 | 0.21 | 0.28 | 0.33 | 0.44 | 0.52 | 0.6 | 0.66 | 0.75 | 0.82 | 0.86 | 0.93 | 0.97
Difusa · 0.7 / 0.3 / 0.1 | 0.15 | 0.21 | 0.27 | 0.33 | 0.43 | 0.51 | 0.58 | 0.64 | 0.72 | 0.78 | 0.82 | 0.88 | 0.91
Difusa · 0.5 / 0.5 / 0.2 | 0.2 | 0.28 | 0.34 | 0.4 | 0.5 | 0.58 | 0.66 | 0.71 | 0.79 | 0.85 | 0.88 | 0.93 | 0.97
Difusa · 0.5 / 0.3 / 0.1 | 0.14 | 0.21 | 0.27 | 0.32 | 0.42 | 0.5 | 0.57 | 0.63 | 0.71 | 0.77 | 0.81 | 0.86 | 0.9
Difusa · 0.3 / 0.3 / 0.1 | 0.14 | 0.21 | 0.27 | 0.32 | 0.41 | 0.49 | 0.56 | 0.62 | 0.7 | 0.75 | 0.79 | 0.84 | 0.88
Difusa · 0.3 / 0.1 / 0.1 | 0.11 | 0.16 | 0.22 | 0.27 | 0.36 | 0.44 | 0.51 | 0.57 | 0.66 | 0.72 | 0.76 | 0.82 | 0.86
Difusa · 0.0 / 0.0 / 0.0 | 0.09 | 0.15 | 0.2 | 0.25 | 0.34 | 0.42 | 0.49 | 0.55 | 0.63 | 0.69 | 0.73 | 0.79 | 0.83
Concentrada · 0.8 / 0.5 / 0.3 | 0.28 | 0.39 | 0.48 | 0.56 | 0.69 | 0.78 | 0.86 | 0.92 | 1 | 1.06 | 1.09 | 1.14 | 1.18
Concentrada · 0.8 / 0.5 / 0.2 | 0.28 | 0.38 | 0.47 | 0.55 | 0.66 | 0.75 | 0.82 | 0.87 | 0.94 | 0.99 | 1.02 | 1.06 | 1.09
Concentrada · 0.7 / 0.5 / 0.2 | 0.28 | 0.38 | 0.47 | 0.54 | 0.66 | 0.74 | 0.81 | 0.86 | 0.93 | 0.97 | 1 | 1.04 | 1.06
Concentrada · 0.7 / 0.3 / 0.2 | 0.22 | 0.31 | 0.4 | 0.47 | 0.58 | 0.67 | 0.74 | 0.8 | 0.88 | 0.93 | 0.96 | 1.01 | 1.04
Concentrada · 0.7 / 0.3 / 0.1 | 0.22 | 0.31 | 0.39 | 0.46 | 0.57 | 0.65 | 0.72 | 0.77 | 0.84 | 0.89 | 0.92 | 0.95 | 0.98
Concentrada · 0.5 / 0.5 / 0.2 | 0.27 | 0.37 | 0.46 | 0.53 | 0.64 | 0.72 | 0.79 | 0.83 | 0.9 | 0.94 | 0.97 | 1 | 1.02
Concentrada · 0.5 / 0.3 / 0.1 | 0.22 | 0.31 | 0.39 | 0.46 | 0.57 | 0.65 | 0.71 | 0.76 | 0.83 | 0.87 | 0.9 | 0.94 | 0.96
Concentrada · 0.3 / 0.3 / 0.1 | 0.22 | 0.31 | 0.39 | 0.46 | 0.56 | 0.64 | 0.71 | 0.75 | 0.82 | 0.86 | 0.89 | 0.92 | 0.94
Concentrada · 0.3 / 0.1 / 0.1 | 0.18 | 0.27 | 0.35 | 0.42 | 0.52 | 0.6 | 0.67 | 0.72 | 0.79 | 0.84 | 0.87 | 0.9 | 0.93
Concentrada · 0.0 / 0.0 / 0.0 | 0.17 | 0.25 | 0.33 | 0.4 | 0.51 | 0.58 | 0.65 | 0.7 | 0.77 | 0.81 | 0.84 | 0.88 | 0.9
Índice del local K (fila auxiliar) | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5
REFLECTANCIAS TÍPICAS (TECHO / PAREDES / SUELO)
Techo blanco 0.7–0.8; claro 0.5; oscuro 0.3. Paredes claras 0.5; medias 0.3; oscuras 0.1. Suelo claro 0.3; medio 0.2; oscuro 0.1.
Combinación
0.8 / 0.5 / 0.3
0.8 / 0.5 / 0.2
0.7 / 0.5 / 0.2
0.7 / 0.3 / 0.2
0.7 / 0.3 / 0.1
0.5 / 0.5 / 0.2
0.5 / 0.3 / 0.1
0.3 / 0.3 / 0.1
0.3 / 0.1 / 0.1
0.0 / 0.0 / 0.0
NTE EM.010 (R.M. 083-2019-VIVIENDA) · ANEXO «REQUISITOS MÍNIMOS DE ILUMINACIÓN» (Art. 6)
Em: iluminancia mantenida (lx), valor mínimo medio (Art. 5.7 y 6.7). UGRL: índice de deslumbramiento máximo. Uo: uniformidad mínima. Ra: índice de reproducción cromática mínimo. «—»: la norma no fija valor.
Tipo de interior, tarea o actividad | Em (lx) | UGRL | Uo | Ra | Sección | Subsección
Dormitorio | 50 | — | — | — | 1. Vivienda | 1.1 Zona privada
Baño | 100 | — | — | — | 1. Vivienda | 1.1 Zona privada
Baño (zona de espejo) | 500 | — | — | — | 1. Vivienda | 1.1 Zona privada
Cocina | 300 | — | — | — | 1. Vivienda | 1.1 Zona privada
Sala, sala de estar | 100 | — | — | — | 1. Vivienda | 1.1 Zona privada
Comedor | 100 | — | — | — | 1. Vivienda | 1.1 Zona privada
Estudios, almacenes, depósitos, walking closet, cuartos de trabajo doméstico (planchado, lavandería y similares) | 500 | — | — | — | 1. Vivienda | 1.1 Zona privada
Patios, zonas abiertas | 20 | — | — | — | 1. Vivienda | 1.1 Zona privada
Estacionamientos bajo techo | 50 | — | — | — | 1. Vivienda | 1.1 Zona privada
Vestíbulos de entrada | 100 | 22 | — | 60 | 1. Vivienda | 1.2 Zonas comunes
Salas de estar (pública) | 200 | 22 | — | 80 | 1. Vivienda | 1.2 Zonas comunes
Áreas de circulación y pasillos | 100 | 28 | 0.4 | 40 | 1. Vivienda | 1.2 Zonas comunes
Escaleras, escaleras mecánicas y transportadores (de personas) | 150 | 25 | 0.4 | 40 | 1. Vivienda | 1.2 Zonas comunes
Ascensores, montacargas | 100 | 25 | 0.4 | 40 | 1. Vivienda | 1.2 Zonas comunes
Rampas/andenes/patios de carga | 150 | 25 | 0.4 | 40 | 1. Vivienda | 1.2 Zonas comunes
Sala de juegos | 300 | 22 | 0.4 | 80 | 2. Educación
Guarderías | 300 | 22 | 0.4 | 80 | 2. Educación
Sala de manualidades | 300 | 19 | 0.6 | 80 | 2. Educación
Aulas de profesores | 300 | 19 | 0.6 | 80 | 2. Educación
Aulas para clases nocturnas y de educación de adultos | 500 | 19 | 0.6 | 80 | 2. Educación
Salas de lectura | 500 | 19 | 0.6 | 80 | 2. Educación
Zona de pizarra | 500 | 19 | 0.7 | 80 | 2. Educación
Mesa de demostraciones | 500 | 19 | 0.7 | 80 | 2. Educación
Locales de artes y oficios | 500 | 19 | 0.6 | 80 | 2. Educación
Locales de artes (en escuelas de arte) | 750 | 19 | 0.7 | 90 | 2. Educación
Salas de dibujo técnico | 750 | 16 | 0.7 | 80 | 2. Educación
Locales de prácticas y laboratorios | 500 | 19 | 0.6 | 80 | 2. Educación
Aulas de manualidades | 500 | 19 | 0.6 | 80 | 2. Educación
Taller de enseñanza | 500 | 19 | 0.6 | 80 | 2. Educación
Locales de prácticas de música | 300 | 19 | 0.6 | 80 | 2. Educación
Locales de prácticas de computación | 300 | 19 | 0.6 | 80 | 2. Educación
Laboratorio de idiomas | 300 | 19 | 0.6 | 80 | 2. Educación
Locales y talleres de preparación | 500 | 22 | 0.6 | 80 | 2. Educación
Vestíbulo de entrada | 200 | 22 | 0.4 | 80 | 2. Educación
Áreas de circulación, pasillos | 100 | 25 | 0.4 | 80 | 2. Educación
Escaleras | 150 | 25 | 0.4 | 80 | 2. Educación
Locales comunes de estudiantes y salas de reuniones | 200 | 22 | 0.4 | 80 | 2. Educación
Locales de maestros | 300 | 19 | 0.6 | 80 | 2. Educación
Biblioteca: estanterías | 200 | 19 | 0.6 | 80 | 2. Educación
Biblioteca: áreas de lectura | 500 | 19 | 0.6 | 80 | 2. Educación
Almacenes de material de profesores | 100 | 25 | 0.4 | 80 | 2. Educación
Salas deportivas, gimnasios y piscinas | 300 | 22 | 0.6 | 80 | 2. Educación
Cocina | 500 | 22 | 0.6 | 80 | 2. Educación
Salas de espera | 200 | 22 | 0.4 | 80 | 3. Salud | 3.1 Salas de uso general
Corredores: durante el día | 100 | 22 | 0.4 | 80 | 3. Salud | 3.1 Salas de uso general
Corredores: durante la noche | 50 | 22 | 0.4 | 80 | 3. Salud | 3.1 Salas de uso general
Ambientes para curaciones | 500 | 19 | 0.6 | 80 | 3. Salud | 3.1 Salas de uso general
Salas para consulta médica | 500 | 16 | 0.6 | 90 | 3. Salud | 3.1 Salas de uso general
Ascensores para personas y visitantes | 100 | 22 | 0.6 | 80 | 3. Salud | 3.1 Salas de uso general
Ascensores de servicio y montacargas | 200 | 22 | 0.6 | 80 | 3. Salud | 3.1 Salas de uso general
Oficina del personal | 500 | 19 | 0.6 | 80 | 3. Salud | 3.2 Salas de personal
Salas de guardia, salas de maternidad: Iluminación general | 100 | 19 | 0.4 | 80 | 3. Salud | 3.3 Salas de guardia, salas de maternidad
Iluminación para la lectura | 300 | 19 | 0.7 | 80 | 3. Salud | 3.3 Salas de guardia, salas de maternidad
Exámenes generales | 300 | 19 | 0.6 | 80 | 3. Salud | 3.3 Salas de guardia, salas de maternidad
Exámenes específicos y tratamiento de maternidad | 1000 | 19 | 0.7 | 90 | 3. Salud | 3.3 Salas de guardia, salas de maternidad
Iluminación nocturna, iluminación de observación | 5 | — | — | 80 | 3. Salud | 3.3 Salas de guardia, salas de maternidad
Baños y tocadores para pacientes | 200 | 22 | 0.4 | 80 | 3. Salud | 3.3 Salas de guardia, salas de maternidad
Salas de exámenes generales: Alumbrado general | 500 | 19 | 0.6 | 90 | 3. Salud | 3.4 Salas de exámenes generales
Salas de exámenes generales: Examen y tratamiento | 1000 | 19 | 0.7 | 90 | 3. Salud | 3.4 Salas de exámenes generales
Salas de examen ocular: Alumbrado general | 500 | 19 | 0.6 | 90 | 3. Salud | 3.5 Salas de examen ocular
Exámenes ocular | 1000 | — | — | 90 | 3. Salud | 3.5 Salas de examen ocular
Prueba de lectura y visión cromática con diagrama de visión | 500 | 16 | 0.7 | 90 | 3. Salud | 3.5 Salas de examen ocular
Salas de examen auditivo: Alumbrado general | 300 | 19 | 0.6 | 80 | 3. Salud | 3.6 Salas de examen auditivo
Examen auditivo | 1000 | — | — | 90 | 3. Salud | 3.6 Salas de examen auditivo
Salas de escáner: Alumbrado general | 300 | 19 | 0.6 | 80 | 3. Salud | 3.7 Salas de escáner
Escáners con aumentadores de imágenes y sistemas de TV | 50 | 19 | — | 80 | 3. Salud | 3.7 Salas de escáner
Salas de parto: Alumbrado general | 300 | 19 | 0.6 | 90 | 3. Salud | 3.8 Salas de parto
Salas de parto: Examen y tratamiento | 1000 | 19 | 0.7 | 90 | 3. Salud | 3.8 Salas de parto
Salas de diálisis | 500 | 19 | 0.6 | 80 | 3. Salud | Salas de tratamiento (general)
Salas de dermatología | 500 | 19 | 0.6 | 90 | 3. Salud | Salas de tratamiento (general)
Salas de endoscopías | 300 | 19 | 0.6 | 80 | 3. Salud | Salas de tratamiento (general)
Salas de enyesar | 500 | 19 | 0.6 | 80 | 3. Salud | Salas de tratamiento (general)
Baños de médicos | 300 | 19 | 0.6 | 80 | 3. Salud | Salas de tratamiento (general)
Masaje y radioterapia | 300 | 19 | 0.6 | 80 | 3. Salud | Salas de tratamiento (general)
Salas pre-operatorias y de recuperación | 500 | 19 | 0.6 | 90 | 3. Salud | 3.9 Áreas de operación
Sala de operaciones | 1000 | 19 | 0.6 | 90 | 3. Salud | 3.9 Áreas de operación
Unidad de cuidados intensivos: Iluminación general | 100 | 19 | 0.6 | 90 | 3. Salud | 3.10 Unidad de cuidados intensivos
Exámenes sencillos | 300 | 19 | 0.6 | 90 | 3. Salud | 3.10 Unidad de cuidados intensivos
Exámenes y tratamiento | 1000 | 19 | 0.7 | 90 | 3. Salud | 3.10 Unidad de cuidados intensivos
Vigilancia nocturna | 20 | 19 | — | 90 | 3. Salud | 3.10 Unidad de cuidados intensivos
Dentistas: Iluminación general | 500 | 19 | 0.6 | 90 | 3. Salud | Dentistas
En el paciente | 1000 | — | 0.7 | 90 | 3. Salud | Dentistas
Laboratorios y farmacias: Alumbrado general | 500 | 19 | 0.6 | 80 | 3. Salud | 3.11 Laboratorios y farmacias
Inspección de colores | 1000 | 19 | 0.7 | 90 | 3. Salud | 3.11 Laboratorios y farmacias
Salas de esterilización | 300 | 22 | 0.6 | 80 | 3. Salud | 3.12 Salas de descontaminación
Salas de desinfección | 300 | 22 | 0.6 | 80 | 3. Salud | 3.12 Salas de descontaminación
Sala de autopsias y depósitos mortuorios: Alumbrado general | 500 | 19 | 0.6 | 90 | 3. Salud | 3.13 Sala de autopsias y depósitos mortuorios
Mesa de autopsias y mesa de disección | 5000 | — | — | 90 | 3. Salud | 3.13 Sala de autopsias y depósitos mortuorios
Carga y operación de mercancías y equipos y maquinaria de manipulación de mercancías | 200 | 25 | 0.4 | 80 | 4. Industria | 4.1 Agricultura
Edificación para ganadería | 50 | — | 0.4 | 40 | 4. Industria | 4.1 Agricultura
Sala de veterinaria, establos para parir | 200 | 25 | 0.4 | 80 | 4. Industria | 4.1 Agricultura
Preparación de alimentos, lechería, lavado de utensilios | 200 | 25 | 0.6 | 80 | 4. Industria | 4.1 Agricultura
Preparación y horneado | 300 | 22 | 0.6 | 80 | 4. Industria | Panaderías
Terminado, escarchado, decoración | 500 | 22 | 0.7 | 80 | 4. Industria | Panaderías
Cemento, concreto, ladrillos: Secado | 50 | 28 | 0.4 | 20 | 4. Industria | 4.2 Cemento, concreto, ladrillos
Preparación de materiales, trabajo en hornos y mezcladores | 200 | 28 | 0.4 | 40 | 4. Industria | 4.2 Cemento, concreto, ladrillos
Trabajo en máquinas en general | 300 | 25 | 0.6 | 80 | 4. Industria | 4.2 Cemento, concreto, ladrillos
Encofrado | 300 | 25 | 0.6 | 80 | 4. Industria | 4.2 Cemento, concreto, ladrillos
Cerámicas, tejas, vidrio: Secado | 50 | 28 | 0.4 | 20 | 4. Industria | 4.3 Cerámicas, tejas, vidrio
Preparación, trabajo en máquinas en general | 300 | 25 | 0.6 | 80 | 4. Industria | 4.3 Cerámicas, tejas, vidrio
Esmaltado, laminado, prensado, conformación de partes sencillas, escarchado, soplado del vidrio | 300 | 25 | 0.6 | 80 | 4. Industria | 4.3 Cerámicas, tejas, vidrio
Trituración, estampado, pulido del vidrio, conformación de partes precisas, fabricación de instrumentos de vidrio | 750 | 19 | 0.7 | 80 | 4. Industria | 4.3 Cerámicas, tejas, vidrio
Trabajo de precisión (triturado decorativo, pintura a mano) | 750 | 16 | 0.7 | 80 | 4. Industria | 4.3 Cerámicas, tejas, vidrio
Trabajo de precisión (triturado decorativo, pintura a mano), 4 000 K ≤ TCP ≤ 6 500 K | 1000 | 16 | 0.7 | 90 | 4. Industria | 4.3 Cerámicas, tejas, vidrio
Fabricación de piedras preciosas sintéticas | 1500 | 16 | 0.7 | 90 | 4. Industria | 4.3 Cerámicas, tejas, vidrio
Instalaciones de procesamiento operadas a distancia | 50 | — | 0.4 | 20 | 4. Industria | 4.4 Química, plásticos y caucho
Instalaciones de procesamiento con intervención manual limitada | 150 | 28 | 0.4 | 40 | 4. Industria | 4.4 Química, plásticos y caucho
Puestos de trabajo atendidos constantemente en instalaciones de procesamiento | 300 | 25 | 0.6 | 80 | 4. Industria | 4.4 Química, plásticos y caucho
Locales de mediciones precisas, laboratorios | 500 | 19 | 0.6 | 80 | 4. Industria | 4.4 Química, plásticos y caucho
Producción farmacéutica | 500 | 22 | 0.6 | 80 | 4. Industria | 4.4 Química, plásticos y caucho
Producción de neumáticos | 500 | 22 | 0.6 | 80 | 4. Industria | 4.4 Química, plásticos y caucho
Química, plásticos y caucho: Inspección de colores | 1000 | 16 | 0.7 | 90 | 4. Industria | 4.4 Química, plásticos y caucho
Corte, acabado, inspección | 750 | 19 | 0.7 | 80 | 4. Industria | 4.4 Química, plásticos y caucho
Fabricación de cable e hilos | 300 | 25 | 0.6 | 80 | 4. Industria | 4.5 Industria eléctrica
Bobinado: bobinas grandes | 300 | 25 | 0.6 | 80 | 4. Industria | 4.5 Industria eléctrica
Bobinado: bobinas de tamaño mediano | 500 | 22 | 0.6 | 80 | 4. Industria | 4.5 Industria eléctrica
Bobinado: bobinas pequeñas | 750 | 19 | 0.7 | 80 | 4. Industria | 4.5 Industria eléctrica
Impregnación de devanados | 300 | 25 | 0.6 | 80 | 4. Industria | 4.5 Industria eléctrica
Industria eléctrica: Galvanización | 300 | 25 | 0.6 | 80 | 4. Industria | 4.5 Industria eléctrica
Montaje: obra gruesa (transformadores grandes) | 300 | 25 | 0.6 | 80 | 4. Industria | 4.5 Industria eléctrica
Montaje: mediano (centros generales de distribución) | 500 | 22 | 0.6 | 80 | 4. Industria | 4.5 Industria eléctrica
Montaje: fino (teléfonos) | 750 | 19 | 0.7 | 80 | 4. Industria | 4.5 Industria eléctrica
Montaje: de precisión (equipos de mediciones) | 1000 | 16 | 0.7 | 80 | 4. Industria | 4.5 Industria eléctrica
Talleres de electrónica, ensayos, ajustes | 1500 | 16 | 0.7 | 80 | 4. Industria | 4.5 Industria eléctrica
Cervecerías, malta, lavado, llenado de barriles, limpieza, cernido, peladura, cocinado en fábricas de conservas y chocolates, fábricas de azúcar, tabaco, toneles de fermentación | 200 | 25 | 0.4 | 80 | 4. Industria | 4.6 Alimentos
Clasificación y lavado de productos, molienda, mezclado y envase | 300 | 25 | 0.6 | 80 | 4. Industria | 4.6 Alimentos
Mataderos, carnicerías, lecherías, pisos de filtros, refinerías de azúcar | 500 | 25 | 0.6 | 80 | 4. Industria | 4.6 Alimentos
Corte y clasificación de frutas y vegetales | 300 | 25 | 0.6 | 80 | 4. Industria | 4.6 Alimentos
Fabricación de alimentos finos, cocinas, fabricación de tabacos y cigarrillos | 500 | 22 | 0.6 | 80 | 4. Industria | 4.6 Alimentos
Inspección de envases y botellas, control de productos, adorno, decoración | 500 | 22 | 0.6 | 80 | 4. Industria | 4.6 Alimentos
Laboratorios | 500 | 19 | 0.6 | 80 | 4. Industria | 4.6 Alimentos
Alimentos: Inspección de colores | 1000 | 16 | 0.7 | 90 | 4. Industria | 4.6 Alimentos
Túneles soterrados, sótanos, etc. | 50 | — | 0.4 | 20 | 4. Industria | 4.7 Piezas de metal (fundiciones)
Preparación de arena | 200 | 25 | 0.4 | 80 | 4. Industria | 4.7 Piezas de metal (fundiciones)
Local de desarenado | 200 | 25 | 0.4 | 80 | 4. Industria | 4.7 Piezas de metal (fundiciones)
Puestos de trabajo en cubilote y mezclador | 200 | 25 | 0.4 | 80 | 4. Industria | 4.7 Piezas de metal (fundiciones)
Patio de fundición | 200 | 25 | 0.4 | 80 | 4. Industria | 4.7 Piezas de metal (fundiciones)
Áreas de desmoldeo | 200 | 25 | 0.4 | 80 | 4. Industria | 4.7 Piezas de metal (fundiciones)
Máquina moldeadora | 200 | 25 | 0.4 | 80 | 4. Industria | 4.7 Piezas de metal (fundiciones)
Moldeo manual y de machos | 300 | 25 | 0.4 | 80 | 4. Industria | 4.7 Piezas de metal (fundiciones)
Fundición en coquillas | 300 | 25 | 0.6 | 80 | 4. Industria | 4.7 Piezas de metal (fundiciones)
Salas de trabajo con iluminación suplementaria sobre cada máquina | 150 | — | — | — | 4. Industria | 4.8 Fundiciones y colada de metales
Trabajo prolongado con requerimiento moderado sobre la visión | 300 | — | — | — | 4. Industria | 4.8 Fundiciones y colada de metales
Trabajo mecánico con cierta discriminación de detalles | 300 | — | — | — | 4. Industria | 4.8 Fundiciones y colada de metales
Trabajo mecánico que exige discriminación de detalles finos | 500 | — | — | — | 4. Industria | 4.8 Fundiciones y colada de metales
Trabajo prolongado con discriminación de detalles finos | 1500 | — | — | — | 4. Industria | 4.8 Fundiciones y colada de metales
Salas y paneles de control | 500 | — | — | — | 4. Industria | 4.8 Fundiciones y colada de metales
Revisión prolija de artículos, corte y trazado | 1000 | — | — | — | 4. Industria | 4.8 Fundiciones y colada de metales
Trabajo en cubas, toneles, fosos | 200 | 25 | 0.4 | 40 | 4. Industria | 4.9 Cuero y artículos de cuero
Descarnado, raspado, frotado (pulido), tambor de limpieza de pieles | 300 | 25 | 0.4 | 80 | 4. Industria | 4.9 Cuero y artículos de cuero
Talabartería, fabricación de calzado, punteadora, cosido, pulido, conformado, corte, punzonado | 500 | 22 | 0.6 | 80 | 4. Industria | 4.9 Cuero y artículos de cuero
Clasificación | 500 | 22 | 0.6 | 90 | 4. Industria | 4.9 Cuero y artículos de cuero
Teñido del cuero (a máquina) | 500 | 22 | 0.6 | 80 | 4. Industria | 4.9 Cuero y artículos de cuero
Control de la calidad | 1000 | 19 | 0.7 | 80 | 4. Industria | 4.9 Cuero y artículos de cuero
Inspección del color | 1000 | 16 | 0.7 | 90 | 4. Industria | 4.9 Cuero y artículos de cuero
Elaboración de calzado | 500 | 22 | 0.6 | 80 | 4. Industria | 4.9 Cuero y artículos de cuero
Elaboración de guantes | 500 | 22 | 0.6 | 80 | 4. Industria | 4.9 Cuero y artículos de cuero
Forjado con estampa abierta | 200 | 25 | 0.6 | 60 | 4. Industria | 4.10 Trabajo y tratamiento de metales
Forjado por estampación (en caliente), soldadura, extrusión en frío | 300 | 25 | 0.6 | 60 | 4. Industria | 4.10 Trabajo y tratamiento de metales
Maquinado grueso y medio: tolerancias > 0,1 mm | 300 | 22 | 0.6 | 60 | 4. Industria | 4.10 Trabajo y tratamiento de metales
Maquinado de precisión, rectificado: tolerancias < 0,1 mm | 500 | 19 | 0.7 | 60 | 4. Industria | 4.10 Trabajo y tratamiento de metales
Marcado (trazado); inspección | 750 | 19 | 0.7 | 60 | 4. Industria | 4.10 Trabajo y tratamiento de metales
Plantillas de dibujo de alambres y tuberías | 300 | 25 | 0.6 | 60 | 4. Industria | 4.10 Trabajo y tratamiento de metales
Maquinado de planchas > 5 mm | 200 | 25 | 0.6 | 60 | 4. Industria | 4.10 Trabajo y tratamiento de metales
Labrado (metalisterías) de chapas < 5 mm | 300 | 22 | 0.6 | 60 | 4. Industria | 4.10 Trabajo y tratamiento de metales
Elaboración de herramientas: fabricación de equipos de corte | 750 | 19 | 0.7 | 60 | 4. Industria | 4.10 Trabajo y tratamiento de metales
Montaje grueso | 200 | 25 | 0.6 | 80 | 4. Industria | 4.10 Trabajo y tratamiento de metales
Montaje medio | 300 | 25 | 0.6 | 80 | 4. Industria | 4.10 Trabajo y tratamiento de metales
Montaje fino | 500 | 22 | 0.6 | 80 | 4. Industria | 4.10 Trabajo y tratamiento de metales
Montaje de precisión | 750 | 19 | 0.7 | 80 | 4. Industria | 4.10 Trabajo y tratamiento de metales
Trabajo y tratamiento de metales: Galvanización | 300 | 25 | 0.6 | 80 | 4. Industria | 4.10 Trabajo y tratamiento de metales
Preparación y pintura de las superficies | 750 | 25 | 0.7 | 80 | 4. Industria | 4.10 Trabajo y tratamiento de metales
Herramientas, plantillas y taladradores; mecánica de precisión, micromecánica | 1000 | 19 | 0.7 | 80 | 4. Industria | 4.10 Trabajo y tratamiento de metales
Molinos de pulpa, muelas verticales | 200 | 25 | 0.4 | 80 | 4. Industria | 4.11 Papel y artículos de papel
Fabricación y procesamiento del papel, maquinaria papelera y de corrugación, cartones y cartulinas | 300 | 25 | 0.6 | 80 | 4. Industria | 4.11 Papel y artículos de papel
Encuadernación de libros (doblado, clasificación, encolado, corte, estampado en relieve, cosido) | 500 | 22 | 0.6 | 60 | 4. Industria | 4.11 Papel y artículos de papel
Planta de suministro de combustible | 50 | — | 0.4 | 20 | 4. Industria | 4.12 Centrales de energía eléctrica
Casa de calderas | 100 | 28 | 0.4 | 40 | 4. Industria | 4.12 Centrales de energía eléctrica
Salas de máquinas | 200 | 25 | 0.4 | 80 | 4. Industria | 4.12 Centrales de energía eléctrica
Locales auxiliares (cuartos de bombas, de condensadores, de paneles eléctricos, etc.) | 200 | 25 | 0.4 | 60 | 4. Industria | 4.12 Centrales de energía eléctrica
Cuartos de control | 500 | 16 | 0.7 | 80 | 4. Industria | 4.12 Centrales de energía eléctrica
Corte, dorado, estampado, grabado en bloque, sillares y platinas, imprentas, elaboración de matrices | 500 | 19 | 0.6 | 80 | 4. Industria | 4.13 Imprentas
Clasificación del papel e impresión a mano | 500 | 19 | 0.6 | 80 | 4. Industria | 4.13 Imprentas
Linotipia, retoque, litografía | 1000 | 19 | 0.7 | 80 | 4. Industria | 4.13 Imprentas
Inspección de colores en impresión multicolor | 1500 | 16 | 0.7 | 90 | 4. Industria | 4.13 Imprentas
Grabado en acero y cobre | 2000 | 16 | 0.7 | 80 | 4. Industria | 4.13 Imprentas
Plantas de producción sin intervención manual | 50 | — | 0.4 | 20 | 4. Industria | 4.14 Laminación, instalaciones siderúrgicas
Plantas de producción con operación manual ocasionalmente | 150 | 28 | 0.4 | 40 | 4. Industria | 4.14 Laminación, instalaciones siderúrgicas
Plantas de producción con operación manual continuamente | 200 | 25 | 0.6 | 80 | 4. Industria | 4.14 Laminación, instalaciones siderúrgicas
Almacén de palanquilla | 50 | 28 | 0.4 | 20 | 4. Industria | 4.14 Laminación, instalaciones siderúrgicas
Hornos | 200 | 25 | 0.4 | 20 | 4. Industria | 4.14 Laminación, instalaciones siderúrgicas
Tren de laminación, bobinador, línea de cizallamiento | 300 | 25 | 0.6 | 40 | 4. Industria | 4.14 Laminación, instalaciones siderúrgicas
Plataformas de control, paneles de control | 300 | 22 | 0.6 | 80 | 4. Industria | 4.14 Laminación, instalaciones siderúrgicas
Ensayo, medición e inspección | 500 | 22 | 0.6 | 80 | 4. Industria | 4.14 Laminación, instalaciones siderúrgicas
Túneles soterrados (tamaño humano), cintas transportadoras, sótanos | 50 | 28 | 0.4 | 20 | 4. Industria | 4.14 Laminación, instalaciones siderúrgicas
Lugares de trabajo y zonas en baños, apertura de pacas | 200 | 25 | 0.6 | 60 | 4. Industria | 4.15 Industria textil
Cardado, lavado, planchado, dibujo, peinado, apresto, tejeduría, prehilado, hiladura de yute y cáñamo | 300 | 22 | 0.6 | 80 | 4. Industria | 4.15 Industria textil
Hilado, plegado, devanado, urdidura, tejeduría, trenzado, de punto tejido | 500 | 22 | 0.6 | 80 | 4. Industria | 4.15 Industria textil
Urdimbre, tejido, trenzado, tricotado | 500 | 22 | 0.6 | 80 | 4. Industria | 4.15 Industria textil
Costura, tejidos finos de punto, dar puntadas | 750 | 22 | 0.7 | 90 | 4. Industria | 4.15 Industria textil
Diseño manual, dibujo de patrones | 750 | 22 | 0.7 | 90 | 4. Industria | 4.15 Industria textil
Acabado, teñido | 500 | 22 | 0.6 | 80 | 4. Industria | 4.15 Industria textil
Cuarto de secado | 100 | 28 | 0.4 | 60 | 4. Industria | 4.15 Industria textil
Impresión automática en géneros | 500 | 25 | 0.6 | 80 | 4. Industria | 4.15 Industria textil
Despinzado, batanado, galonado | 1000 | 19 | 0.7 | 80 | 4. Industria | 4.15 Industria textil
Inspección de colores, control de tejidos | 1000 | 16 | 0.7 | 90 | 4. Industria | 4.15 Industria textil
Zurcido invisible | 1500 | 19 | 0.7 | 90 | 4. Industria | 4.15 Industria textil
Fabricación de sombreros | 500 | 22 | 0.6 | 80 | 4. Industria | 4.15 Industria textil
Carrocería y ensamblaje | 500 | 22 | 0.6 | 80 | 4. Industria | 4.16 Fabricación de vehículos
Pintura, cámara de pintar (con pistola), cámara de pulir | 750 | 22 | 0.7 | 80 | 4. Industria | 4.16 Fabricación de vehículos
Pintura: retoque, inspección | 1000 | 16 | 0.7 | 90 | 4. Industria | 4.16 Fabricación de vehículos
Tapicería (vestidura) manual | 1000 | 19 | 0.7 | 80 | 4. Industria | 4.16 Fabricación de vehículos
Inspección final | 1000 | 19 | 0.7 | 80 | 4. Industria | 4.16 Fabricación de vehículos
Servicios generales de vehículos, reparación y ensayos | 300 | 22 | 0.6 | 80 | 4. Industria | 4.16 Fabricación de vehículos
Procesamiento automático (fabricación de madera contrachapada seca) | 50 | 28 | 0.4 | 40 | 4. Industria | 4.17 Industria maderera
Fosos de vapor | 150 | 28 | 0.4 | 40 | 4. Industria | 4.17 Industria maderera
Bastidor de sierra | 300 | 25 | 0.6 | 60 | 4. Industria | 4.17 Industria maderera
Trabajo en banco de ebanista, encolado, montaje | 300 | 25 | 0.7 | 80 | 4. Industria | 4.17 Industria maderera
Pulido, pintado, ebanistería de fantasía | 750 | 22 | 0.6 | 80 | 4. Industria | 4.17 Industria maderera
Trabajo en máquinas de carpintería (torneado, ranurado, cepillado, corte, aserrado) | 500 | 19 | 0.7 | 80 | 4. Industria | 4.17 Industria maderera
Selección de maderas en chapas, mosaicos de madera, trabajo de incrustación | 750 | 22 | 0.7 | 90 | 4. Industria | 4.17 Industria maderera
Marquetería, incrustación en madera | 750 | 22 | 0.7 | 90 | 4. Industria | 4.17 Industria maderera
Control de calidad, inspección | 1000 | 19 | 0.7 | 90 | 4. Industria | 4.17 Industria maderera
Área de ventas | 500 | 22 | 0.6 | 80 | 5. Comercio | 5.1 Tiendas
Área de (cajas) contadoras | 500 | 19 | 0.6 | 80 | 5. Comercio | 5.1 Tiendas
Mostrador (mesa) de envolver | 500 | 19 | 0.6 | 80 | 5. Comercio | 5.1 Tiendas
Vestíbulo de entrada | 100 | 22 | 0.4 | 80 | 5. Comercio | 5.2 Áreas comunes
Guardarropas | 200 | 25 | 0.4 | 80 | 5. Comercio | 5.2 Áreas comunes
Salones | 200 | 22 | 0.4 | 80 | 5. Comercio | 5.2 Áreas comunes
Oficinas de taquillas | 300 | 22 | 0.6 | 80 | 5. Comercio | 5.2 Áreas comunes
Carpeta de recepción/cajero, mesa de conserje | 300 | 22 | 0.6 | 80 | 5. Comercio | 5.3 Restaurantes y hoteles
Cocina | 500 | 22 | 0.6 | 80 | 5. Comercio | 5.3 Restaurantes y hoteles
Restaurante de autoservicio | 200 | 22 | 0.4 | 80 | 5. Comercio | 5.3 Restaurantes y hoteles
Buffet (comidas frías) | 300 | 22 | 0.6 | 80 | 5. Comercio | 5.3 Restaurantes y hoteles
Salas de conferencias | 500 | 19 | 0.6 | 80 | 5. Comercio | 5.3 Restaurantes y hoteles
Corredores (pasillos) | 100 | 25 | 0.4 | 80 | 5. Comercio | 5.3 Restaurantes y hoteles
Cantinas, tabernas | 200 | 22 | 0.4 | 80 | 5. Comercio | 5.3 Restaurantes y hoteles
Teatros y salas de concierto | 300 | 22 | 0.6 | 80 | 5. Comercio | 5.4 Teatros, salas de conciertos, cines
Salas multipropósito | 200 | 22 | 0.6 | 80 | 5. Comercio | 5.4 Teatros, salas de conciertos, cines
Locales de ejercicios, vestidores | 200 | 22 | 0.5 | 80 | 5. Comercio | 5.4 Teatros, salas de conciertos, cines
Museos (general) | 300 | 25 | 0.4 | 80 | 5. Comercio | 5.4 Teatros, salas de conciertos, cines
Alumbrado general | 300 | 22 | 0.4 | 80 | 5. Comercio | 5.5 Ferias, pabellones de exposiciones
Trabajo de peluquería | 500 | 19 | 0.6 | 90 | 5. Comercio | 5.6 Peluquerías
Trabajo con piedras preciosas | 1500 | 16 | 0.7 | 90 | 5. Comercio | 5.7 Fabricación de joyas y relojes
Manufactura de joyas | 1000 | 16 | 0.7 | 90 | 5. Comercio | 5.7 Fabricación de joyas y relojes
Fabricación (manual) de relojes | 1500 | 16 | 0.7 | 80 | 5. Comercio | 5.7 Fabricación de joyas y relojes
Fabricación (automática) de relojes | 500 | 19 | 0.6 | 80 | 5. Comercio | 5.7 Fabricación de joyas y relojes
Entrada de la ropa, marcado y clasificación | 300 | 25 | 0.6 | 80 | 5. Comercio | 5.8 Lavanderías y limpieza en seco
Lavado (normal) y en seco | 300 | 25 | 0.6 | 80 | 5. Comercio | 5.8 Lavanderías y limpieza en seco
Planchado, calandria (prensado) | 300 | 25 | 0.6 | 80 | 5. Comercio | 5.8 Lavanderías y limpieza en seco
Inspección y arreglos | 750 | 19 | 0.7 | 80 | 5. Comercio | 5.8 Lavanderías y limpieza en seco
Archivo, copia, circulación, etc. | 300 | 19 | 0.4 | 80 | 6. Oficinas
Escritura, mecanografía, lectura, procesamiento de datos | 500 | 19 | 0.6 | 80 | 6. Oficinas
Estación de trabajo CAD | 500 | 19 | 0.6 | 80 | 6. Oficinas
Salas de conferencias y reuniones | 500 | 19 | 0.6 | 80 | 6. Oficinas
Archivos | 200 | 25 | 0.4 | 80 | 6. Oficinas
Estanterías (de libros) | 200 | 19 | 0.4 | 80 | 7. Servicios comunales | 7.2 Bibliotecas
Áreas de lectura | 500 | 19 | 0.6 | 80 | 7. Servicios comunales | 7.2 Bibliotecas
Mostradores | 500 | 19 | 0.6 | 80 | 7. Servicios comunales | 7.2 Bibliotecas
Nave de iglesia | 100 | 25 | — | 80 | 7. Servicios comunales | 7.3 Templos
Asientos, altar, púlpito | 300 | 22 | — | 80 | 7. Servicios comunales | 7.3 Templos
Salas para ejercicios físicos | 300 | 22 | 0.4 | 80 | 8. Recreación y deportes
Vestuarios, salas de lavado, cuartos de baño, servicios | 200 | 25 | 0.4 | 80 | 8. Recreación y deportes
Salones de llegadas y partidas, áreas de recogida de equipaje | 200 | 22 | 0.4 | 80 | 9. Transporte y comunicaciones | 9.1 Aeropuertos
Áreas de conexión, escaladores (mecánicos), cintas transportadoras | 150 | 22 | 0.4 | 80 | 9. Transporte y comunicaciones | 9.1 Aeropuertos
Mostradores de información, carpeta de chequear | 500 | 19 | 0.7 | 80 | 9. Transporte y comunicaciones | 9.1 Aeropuertos
Aduana y control de pasaportes | 500 | 19 | 0.7 | 80 | 9. Transporte y comunicaciones | 9.1 Aeropuertos
Áreas de espera | 200 | 22 | 0.4 | 80 | 9. Transporte y comunicaciones | 9.1 Aeropuertos
Depósitos de equipajes | 200 | 25 | 0.4 | 60 | 9. Transporte y comunicaciones | 9.1 Aeropuertos
Áreas de chequeo de seguridad | 300 | 19 | 0.6 | 80 | 9. Transporte y comunicaciones | 9.1 Aeropuertos
Torre de control de tráfico | 500 | 16 | 0.6 | 80 | 9. Transporte y comunicaciones | 9.1 Aeropuertos
Hangares de pruebas y reparaciones | 500 | 22 | 0.6 | 80 | 9. Transporte y comunicaciones | 9.1 Aeropuertos
Área de prueba de máquinas | 500 | 22 | 0.6 | 80 | 9. Transporte y comunicaciones | 9.1 Aeropuertos
Áreas de medición en hangares | 500 | 22 | 0.4 | 80 | 9. Transporte y comunicaciones | 9.1 Aeropuertos
Andenes completamente cubiertos | 100 | — | — | 40 | 9. Transporte y comunicaciones | 9.2 Terrapuertos
Pasos subterráneos de pasajeros | 50 | 28 | 0.5 | 40 | 9. Transporte y comunicaciones | 9.2 Terrapuertos
Sala de taquillas y vestíbulo | 200 | 28 | 0.5 | 40 | 9. Transporte y comunicaciones | 9.2 Terrapuertos
Oficinas de billetes, de equipaje y de contadores | 300 | 19 | 0.5 | 80 | 9. Transporte y comunicaciones | 9.2 Terrapuertos
Salas de espera | 200 | 22 | 0.5 | 80 | 9. Transporte y comunicaciones | 9.2 Terrapuertos
Vestíbulos de entrada, vestíbulos de estación | 200 | — | 0.4 | 80 | 9. Transporte y comunicaciones | 9.2 Terrapuertos
Salas de contadores y máquinas | 200 | 28 | 0.4 | 60 | 9. Transporte y comunicaciones | 9.2 Terrapuertos
Túneles de acceso | 50 | — | 0.4 | 20 | 9. Transporte y comunicaciones | 9.2 Terrapuertos
Naves de mantenimiento y servicio | 300 | 22 | 0.4 | 60 | 9. Transporte y comunicaciones | 9.2 Terrapuertos
Rampas entrada / salida (durante el día) | 300 | 25 | 0.4 | 40 | 10. Estacionamientos
Rampas entrada / salida (durante la noche) | 75 | 25 | 0.4 | 40 | 10. Estacionamientos
Calles interiores | 75 | 25 | 0.4 | 40 | 10. Estacionamientos
Áreas de parqueo | 75 | — | 0.4 | 40 | 10. Estacionamientos
Caja | 300 | 19 | 0.6 | 80 | 10. Estacionamientos
SECCIONES DE LA EM.010 (listas desplegables dependientes)
Sección | Lista | Filas
1. Vivienda | EM_S1 | 15
2. Educación | EM_S2 | 28
3. Salud | EM_S3 | 45
4. Industria | EM_S4 | 135
5. Comercio | EM_S5 | 28
6. Oficinas | EM_S6 | 5
7. Servicios comunales | EM_S7 | 5
8. Recreación y deportes | EM_S8 | 2
9. Transporte y comunicaciones | EM_S9 | 20
10. Estacionamientos | EM_S10 | 5